ICS 91.140.30

CCS C51

DB21

辽宁省地方标准

DB 21/T XXXX—2024

集中空调通风系统卫生规范

Hygienic specification of central air conditioning ventilation systems

XXXX -XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

辽宁省市场监督管理局 发布

目   次

前  言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 设计卫生要求	2

5 卫生质量	4

6 卫生管理	5

7 卫生检测	8

8 卫生评价	9

9 清洗消毒	9

附录A	10

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由辽宁省卫生健康委提出并归口。

本文件起草单位：辽宁省疾病预防控制中心、XXXX。

本文件主要起草人：

本文件发布实施后，任何单位和个人如有问题和意见建议，均可以通过来电和来函等方式进行反馈，我们将及时答复并认真处理，根据实际情况依法进行评估及复审。

归口管理部门通讯地址XXXX。

文件起草单位通讯地址沈阳市浑南区金枫街168号，联系电话XXXX。

集中空调通风系统卫生规范

- 范围

本文件规定了集中空调通风系统的设计卫生、卫生质量、卫生管理、卫生检测、卫生评价及清洗消毒等要求。

本文件适用于公共场所集中空调通风系统的卫生管理，其他场所集中空调通风系统可参照执行。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 5749 生活饮用水卫生标准

GB 19210 空调通风系统清洗规范

GB 37487 公共场所卫生管理规范

GB 37488 公共场所卫生指标及限值要求

GB 37489.1 公共场所设计卫生规范 第1部分：总则

GB 50118 民用建筑隔声设计规范

GB 50365 空调通风系统运行管理标准

GB/T 11651 个体防护装备选用规范

GB/T 18204.1 公共场所卫生检验方法 第1部分：物理因素

GB/T 18204.2 公共场所卫生检验方法 第2部分：化学污染物

GB/T 18204.5 公共场所卫生检验方法 第5部分：集中空调通风系统

GB/T 18204.6 公共场所卫生检验方法 第6部分：卫生监测技术规范

GB/T 18883 室内空气质量标准

WS 696 新冠肺炎疫情期间办公场所和公共场所空调通风系统运行管理卫生规范

WS 10013 公共场所集中空调通风系统卫生规范

WS/T 10005 公共场所集中空调通风系统清洗消毒规范

WS/T 10004 公共场所集中空调通风系统卫生学评价规范

HJ 586 水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法

HG/T 4207 工业循环冷却水异养菌菌数测定平皿计数法

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

集中空调通风系统  central air conditioning ventilation system

为使房间或者封闭空间空气温度、湿度、洁净度和气流速度等参数达到设定要求，而对空气进行集中处理、输送、分配的所有设备、管道及附件、仪器仪表的总和。

全空气空调系统  all-air air conditioning system

空气调节区的室内负荷全部由经过加热或冷却处理的空气来负担的空调系统。

无新风的风机盘管系统 fan coil system without fresh air

风机推动室内空气流动，末端设备对室内空气进行冷却或加热，使室内空气温度降低或升高，以满足人们的舒适性要求。

风机盘管加新风系统  fan coil system with fresh air

空气和水共同来承担空调房间冷、热负荷的系统，除了向房间内送入经处理的室外空气外，还在房间内设有以水作为介质的末端设备对室内空气进行冷却或加热。

新风  outdoor air

经过集中空调通风系统风管的输送由室外进入室内的新鲜空气。

新风量  outdoor air rate

单位时间内进入室内的室外空气总量。

注：单位为立方米每小时•人[m 3 /（h•人）]。

风管内表面积尘量  duct surface dust

集中空调风管内表面单位面积灰尘的量。

注：单位为克每平方米（g/m2）。

空气净化装置  equipment of air purification

集中空调通风系统中向室内输送洁净空气的模块，通过物理、化学等作用对房间或者封闭空间内空气中的PM2.5、PM10、甲醛、TVOC、微生物等进行截留、分解、杀灭。

- 设计卫生要求

  - 基本要求

    - 集中空调通风系统设计应符合GB 37489.1、WS 10013及WS 696的要求，使新风口的设置、新风量、微小气候、噪声及相关指标符合要求。

    - 有特殊卫生要求的集中空调通风系统应独立设置。

  - 卫生设施

集中空调通风系统应配备下列卫生设施：

——应急关闭回风和新风的装置；

——控制集中空调通风系统分区域运行的装置；

——供风管系统清洗、消毒用的可开闭检修口，或便于拆卸的不应小于300 mm×250 mm的风口；

——能有效去除微生物、颗粒物和气态污染物的空气净化装置。

  - 新风、微小气候、噪声和新风口

    - 新风应通过集中空调通风系统的风管直接取自室外空气清洁区域，不应从机房、楼道及天棚吊顶等处间接吸取新风。设计新风量应符合表1的要求。

表 1  新风量要求

| 场所名称 | 新风量 m3/（h·人） |
| --- | --- |
| 宾馆、旅店、招待所、理发店、美容店、游泳场（馆）、博物馆、美术馆、图书馆、游艺厅（室）、舞厅、候诊室等 | ≥30 |
| 影剧院、录像厅（室）、音乐厅、公共浴室、体育场（馆）、展览馆、商场（店）、书店、候车（机、船）室、公共交通工具等 | ≥20 |

    - 集中空调通风系统的设计微小气候（温度、湿度、风速）宜符合表2的要求。

表 2  微小气候要求

| 微小气候 | 场所类别 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 温度 | 公共场所（夏季） | 26 ℃~28 ℃ |
|  | 除公共浴室以外的公共场所（冬季） | 16 ℃~20 ℃ |
|  | 公共浴室的更衣室、休息室（冬季） | 25℃ |
| 湿度 | 游泳场（馆）、公共浴室 | ≤80 % |
|  | 其他公共场所 | 40 %~65 % |
| 风速 | 宾馆、旅店、招待所、理发店、美容店及公共浴室的更衣室和休息室、候诊室 | ≤0.3 m/s |
|  | 其他公共场所 | ≤0.5 m/s |

    - 集中空调通风系统对有睡眠、休憩服务的公共场所室内环境产生的噪声，运行时较关闭时不应超过5 dB（A）。

    - 新风口设计应符合GB 37489.1的要求，应设置防雨罩或防雨百叶等防水附件、耐腐蚀的防护（防虫）网和初效过滤器。其设置应符合以下要求：

- a）新风口应设置在室外空气清洁地点，与污染源的水平距离应符合表3要求；与有毒有害气体排放口、事故排风口、油烟排放口等有特殊防护距离要求的污染源间距应按国家有关标准要求执行；

- b）新风口的下缘距室外地坪不宜小于2 m，有绿化带时不宜小于1 m；设在屋顶时，距屋顶面的距离不宜小于0.3 m；

- c）新风口应低于排风口，垂直距离不小于3 m。新风口不应设在排风口全年最大频率风向的下风向；d）新风口不应设置在冷却塔夏季最大频率风向的下风向。

表3 新风口与污染源的水平距离要求

| 污染源类型 | 水平距离（m） |
| --- | --- |
| 集中空调通风系统排风口、开放式冷却塔 | ≥10a |
| 室内停车场出入口、室外停车场 | ≥10 |
| 生活垃圾站 | ≥10 |
| 餐厨垃圾站 | ≥20 |
| 公共厕所 | ≥10 |
| a 新风口与排风口的水平距离达不到10 m的，应符合4.3.6的要求。 |  |

  - 送风口和回风口

    - 送风口和回风口应设置孔径或缝隙不大于6 mm的防鼠装置。

    - 回风口及吊装式空气处理机不得设于产生异味、粉尘、油烟的区域。

  - 风管

- 集中空调通风系统风管应符合下列要求：

- a）风管内表面应光滑、易清理；

- b）风管材料不应释放有毒有害物质或产生适合微生物生长的营养基质。风管宜使用耐腐蚀的金属材料；采用非金属材料时，应保证风管的坚固及严密性，能承受机械清洗及采样设备工作的冲击；

- c）新风处理机组、空气处理机组与送风口和回风口之间应采用风管连接；

- d）风机盘管与回风口之间宜采用风管连接，且不应影响日常清洗与维护；

- e）建筑物排风系统不应与集中空调通风系统相连通。

  - 冷凝水

- 集中空调通风系统冷凝水应符合下列要求：

- a）冷凝水管道应采取防凝露措施。冷凝水排水管道应密封，不应与污水、废水、室内密闭雨水系统直接连接；

- b）新风处理机组和空气处理机组的冷凝水盘出水口应设置水封，应定期清洗消毒冷凝输盘。

  - 冷却水系统

- 集中空调通风系统冷却水系统应符合下列要求：

- a）冷却塔位置应通风良好，远离热源、人员聚集区、建筑物新风口或自然通风口，不应设置在新风口的上风向；

- b）冷却塔应避免阳光直射集水池，集水池内侧应平滑，排水口应设在塔池底部；

- c）冷却塔宜设置有效的除雾器；

- d）冷却塔的噪声应符合GB 50118的要求；

- e）冷却水系统应设置持续消毒、加药装置。

- 卫生质量

  - 新风量

    - 集中空调通风系统新风量应符合表1的要求。

    - 不能直接测定新风量时，可测定室内二氧化碳浓度，应符合GB 37488的4.2.1的要求。鼓励应用在线监测装置自动调节室内新风量。

- 注：测定条件为室内人员聚集量达到集中空调通风系统设计负荷80%以上，且停留时间1h以上。

  - 微小气候

- 集中空调通风系统运行时，公共场所室内微小气候应符合4.3.2的要求；其他场所微小气候应符合GB/T 18883的要求。

  - 噪声

集中空调通风系统运行产生的噪声应符合4.3.3的要求；对有睡眠、休憩服务的场所，噪声应符合GB 37488的要求。

  - 水质指标

- 冷却水、冷凝水、喷雾或冷水蒸发加湿用水不应检出嗜肺军团菌，冷却水还应符合表4要求。

表4 冷却水指标要求

| 指标 | 计量单位 | 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 异养菌总数 | CFU/ml | ≤1×105 |
| 游离氯 | mg/L | 0.05~1（循环回水总管处，氯制剂消毒时） |

  - 送风质量

集中空调通风系统送风质量应符合表5的要求。

表5 送风指标要求

| 指标 | 计量单位 | 要 求 |
| --- | --- | --- |
| PM10 | mg/m3 | ≤0.10 |
| 细菌总数 | CFU/m3 | ≤500 |
| 真菌总数 | CFU/m3 | ≤500 |
| β-溶血性链球菌 | CFU/m3 | 不应检出 |
| 嗜肺军团菌a | CFU/m3 | 不应检出 |
| a 非常规指标，必要时检测，例如初次启用或停用半年以上再启用、夏秋季运行高峰、突发空气传播性疾病或重大活动期间等检测该指标。 |  |  |

  - 风管内表面

集中空调通风系统风管内表面卫生应符合表6的要求。

表6 风管内表面卫生指标要求

| 指标 | 计量单位 | 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 积尘量 | g/m2 | ≤20 |
| 细菌总数 | CFU/cm2 | ≤100 |
| 真菌总数 | CFU/cm2 | ≤100 |

  - 清洗消毒效果

- 集中空调通风系统清洗消毒效果要求应符合WS/T 10005的要求。

- 卫生管理

  - 基本要求

    - 集中空调通风系统运行管理应符合GB 37487、WS 10013的要求。

    - 公共场所经营者应配备专（兼）职卫生管理人员，负责集中空调通风系统卫生管理工作。

    - 管理单位应制定集中空调通风系统卫生管理制度。管理制度应至少包括使用登记、卫生自查、卫生培训、卫生检测、清洗消毒、预防空气传播性疾病的应急预案、档案管理等内容。

  - 档案管理

    - 应建立集中空调通风系统卫生档案，包括下列内容：

a）集中空调通风系统的卫生管理组织和责任人；

b）集中空调通风系统竣工图：

c）卫生学检测或评价报告书及专家意见的整改情况；

d）经常性卫生检查、自查及维护记录；

e）管理维护人员卫生知识培训记录；

f）清洗、消毒及其资料记录；

g）故障、事故及其他特殊情况记录；

h）预防空气传播性疾病的应急预案和应急演练记录。

    - 卫生管理档案应至少保存4年；集中空调通风系统竣工图、专家意见的整改情况应长期保存。

  - 运行管理

    - 使用登记

- 集中空调通风系统建成并投入使用后，经营单位应根据属地疾控部门要求报告集中空调通风系统类型，并登记集中空调通风系统投入使用情况。

    - 卫生培训

- a) 经营单位应定期组织集中空调通风系统卫生从业人员的卫生培训，每年培训不少于1次。从业人员经培训考核合格后方可上岗。

- b) 培训内容应包括法律法规、标准规范、卫生管理制度及预防空气传播性疾病应急预案等。

    - 检查、检测和维护

应定期对集中空调通风系统进行检查、检测和维护。包括：

- a) 集中空调通风系统每年开展不应少于一次检测，结果应符合5.1～5.6规定；空调运行期间宜

- 每月开展冷却水、冷凝水、喷雾或冷水蒸发加湿方式用水卫生质量检测，结果应符合5.4 规定；

- b) 集中空调通风系统初次启用或者停用半年及以上再次使用时，应开展卫生质量检测，结果应符

- 合5.1～5.6规定；

- c) 风管检查维护周期每两年不应少于一次，空气处理机组检查维护周期每年不应少于一次。

    - 清洗消毒

应定期对集中空调通风系统下列部位进行清洗：

- a) 应定期清洗新风口、送风口、回风口；

- b) 开放式冷却塔每年清洗不少于一次，初次启用或停用半年以上再使用时，应全面清洗消毒；

- c) 空气过滤网、过滤器、净化器、防鼠装置等每六个月清洗或更换不应少于一次，并根据室外空气质量、装置清洁程度适当增加清洗或更换频次；

- d) 新风处理机组、空气处理机组、表冷器、加热（湿）器、冷凝水盘等每年清洗不应少于一次。

    - 卫生自查

- a) 应定期对集中空调通风系统中易污染部位进行巡检，每月卫生自查不少于一次。

- b) 集中空调通风系统中易污染部位卫生质量应符合表7要求。

表7 集中空调通风系统中易引起污染的部位或部件的卫生要求

| 部位或部件 |  | 卫生要求 |
| --- | --- | --- |
| 新风口 |  | 保持清洁，周围无明显污染源 |
| 新风处理机和空气处理机 | 机房 | 保持清洁、干燥，不得存放杂物 |
|  | 机组 | 部件完好，保持清洁，无明显的污染物，正常运行 |
| 盘管 |  | 不得出现霉斑和明显积尘 |
| 冷凝水系统 | 冷凝水管水封 | 不得漏水、堵塞，缺水时及时补水 |
|  | 排水管 | 保持畅通，无积水 |
|  | 凝水盘 | 无积水，无漏水、腐蚀、结垢、积尘和霉斑 |
| 加湿（除湿）设备 | 水源 | 符合GB 5749中的要求 |
|  | 设备 | 不得出现结垢、积尘和和霉斑 |
| 风管 | 管体 | 保持完好无损，不得有凝结水产生 |
|  | 内部 | 不得有垃圾、动物尸体及排泄物 |
|  | 检修（查）口 | 能正常开启和使用 |
| 送风口、回风口和排风口 |  | 风口及周边区域不得出现积尘、潮湿、霉斑或滴水现象，保持周边区域清洁 |
| 防鼠装置 |  | 不得出现积尘和霉斑 |
| 空气过滤器和过滤网 |  | 保持清洁，定期清洗或更换 |
| 冷却水系统（含闭式冷却塔喷淋水系统） | 冷却塔 | 内壁不得有污泥、苔藓、藻类 |
|  | 冷却水 | 经水过滤、缓蚀、阻垢等水质处理，冷却水系统运行期间持续采取从冲击性或连续性杀菌和灭藻（除藻）措施 |
|  | 杀菌剂、灭藻剂 | 贮存避光、通风、防潮，禁止露天存放；确保投放量，其浓度水平应符合产品的使用说明 |

    - 停用处理

集中空调通风系统出现下列情况时，应立即停止使用，按照WS/T 10005对相关部位进行清洗消

毒，经检测或按照WS/T 10004进行卫生学评价合格后方可重新启用。

- a) 冷却水、冷凝水、喷雾或冷水蒸发加湿方式用水中检出嗜肺军团菌，或冷却水水质不符合表4

- 要求的；

- b) 送风质量不符合表5要求的；

- c) 风管内表面卫生质量不符合表6要求。

    - 调试改造

集中空调通风系统新风量不符合表1要求时，应进行调试或改造，使其符合要求。

  - 应急管理

    - 应急预案

- 应制定集中空调通风系统预防空气传播性疾病的应急预案。应急预案主要包括以下内容：

- a) 明确集中空调通风系统进行应急处理的责任部门和责任人；

- b) 应急启动与终止程序；

- c) 应急处置流程与措施，包括不同送风区域隔离控制措施、最大新风量或全新风运行方案、空调

- 系统的清洗、消毒方法等；

- d) 应急保障与物资储备，包括人员、物资、设施保障和储备等；

- e) 集中空调通风系统停用后应采取的补救措施，如其他通风与调温措施等。

    - 应急演练

每年应至少开展一次集中空调通风系统空气传播性疾病应急处置演练，并有完整记录和相关图

片资料。

    - 应急处置

当空气传播性疾病暴发流行时，集中空调通风系统开启、运行管理应符合下述要求：

- a) 运行管理应符合 GB 37487、GB 50365 和 WS 696 的要求；

- b) 应对开放式冷却塔、空气处理机组、冷凝水盘等设备和部件进行清洗、消毒或者更换；

- c) 应关闭集中空调通风系统的加湿功能；

- d) 如使用空气净化消毒装置，应确保其符合国家相关标准要求，并避免二次污染；

- e) 可使用250 mg/L~500 mg/L含氯（溴）或二氧化氯消毒，或用1%~3%过氧化氢消毒液喷洒、浸泡或擦拭，作用10 min~30min，消毒后用清水清洁、晾干。不适合用以上消毒剂的，可使用0.1%季铵盐类化合物或其他消毒剂；

- f) 宜保持全新风运行。在东北冬季寒冷气候条件下，应保证室内温度，宜停止运行全空气系统空调；如必须使用的，宜安装空气净化装置；

- g) 应对送风和风管内表面卫生质量进行检测，结果应符合表5和表6的规定；

- h) 发现空气传播性疾病疑似、确诊病例或无症状感染者时，应立即关停疑似、确诊病例活动区域的集中空调通风系统；在疾病预防控制部门的指导下，对上述区域集中空调通风系统强制消毒和清洗处理，经卫生学检测、评价合格后方可重新启用。

    - 当发生其他可能通过集中空调通风系统传播的生物或化学污染时，参照 6.4.3 执行。

- 卫生检测

  - 基本要求

    - 检测频次

- 应按以下频次要求开展卫生检测：

- ——集中空调通风系统首次运行之前、停用半年及以上再次运行之前应开展GB 10013全项指标卫生检测；

- ——集中空调通风系统每年开展不少于1次卫生检测。

    - 检测机构

- 应委托具有检测能力的机构开展卫生检测，具有检测能力的单位也可自行检测。

  - 抽样要求

    - 集中空调通风系统卫生学检测实行机组抽样检测，抽样应具有随机性、代表性和可行性。

    - 抽样应覆盖不同类型的集中空调通风系统，样本量应符合GB/T 18204.6的要求。不同类型的系统应以套为单位分别计算抽样量，1套系统是指1台新风处理机组或空气处理机组和与之配套的风管、附件。抽样比例不应少于集中空调通风系统总量的5%；不同类型的集中空调通风系统，每类至少抽1套。

    - 检测送风、加湿设备水卫生指标、新风量、室内温度、相对湿度、风速、二氧化碳、噪声（空调运行）时，空调机组应处于正常运行状态；检测风管内表面卫生指标、噪声（空调关闭）时，空调机组应处于关闭状态；检测冷却水、冷凝水卫生指标时，空调机组应处于正常制冷状态。

    - 清洗消毒效果的检测应在清洗消毒后7日内进行。

  - 检测方法

    - 新风量、温度、湿度、风速和噪声按GB/T 18204.1执行。室内二氧化碳按GB/T 18204.2的要求执行。样本量应不少于所测集中空调通风系统服务房间数的5%且不少于3间；服务房间数不足3间的，全部检测。

    - 冷却水、冷凝水、加湿设备水中嗜肺军团菌按GB/T 18204.5执行；冷却水异养菌总数检测方法按HG/T 4207执行；游离氯按HJ 586执行。

    - 送风中PM10、β-溶血性链球菌、嗜肺军团菌和风管表面积尘量，送风和风管内表面细菌总数、真菌总数按GB/T 18204.5执行。

    - 风管内表面卫生指标采样规格板示例参见附录A。

  - 结果判定

    - 当检测结果为下列情况之一时间，判定该套集中空调通风系统不符合卫生质量要求。

- a）新风量检测结果不符合表1要求的；

- b）新风口与污染源的水平距离不符合表3要求的；

c）冷却水、冷凝水、喷雾或冷水蒸发加湿方式用水中检出嗜肺军团菌的；

d）冷却水水质不符合表4要求的；

e）送风质量不符合表5要求的；

f）风管内表面卫生质量不符合表6要求的。

    - 应按以下要求对检测结果不合格的集中空调通风系统进行整改：

——检出致病微生物的，应立即停用集中空调通风系统，并自收到检测报告之日起3日内，对集中空调通风系统相应设施进行清洗、消毒；

- ——送风中细菌总数、真菌总数、可吸入颗粒物或者风管内表面卫生指标不符合表6要求的，应自收到检测报告之日起30日内，对集中空调通风系统风管及设备设施进行清洗；

- ——新风量不符合表1要求的，管理单位应对集中空调通风系统进行调试或改造，使其符合要求。

- 卫生评价

新建、改建、扩建的公共场所集中空调通风系统卫生学评价技术要求和方法按WS/T 10004要求执行。

- 清洗消毒

  - 清洗消毒技术和安全措施要求

集中空调通风系统的清洗、消毒技术和安全措施要求按WS/T 10005和GB 19210的要求执行。

  - 清洗消毒个体防护装备

清洗消毒个体防护装备选用按GB/T 11651的要求执行。

  - 特殊要求

    - 集中空调通风系统更换的部件和排放的冷却水应进行消毒处理。

    - 对于特殊场所内的集中空调通风系统，在实施清洗等维护工作前应增加消毒步骤。

- 附录A

(资料性)

风管内表面卫生指标采样规格板

风管内表面卫生指标采样规格板示例见图A.1、图A.2.

L3

L2

L3

图A.1 采样规格板俯视图

图中：当采样规格板面积为100cm2时：L1=100mm，L2=100mm，L3=15mm

当采样规格板面积为50cm2时：L1=100mm，L2=50mm，L3=15 mm

L3

L3

L2

图A.2 采样规格板正视图

图中：当采样规格板面积为100cm2时：L2=100mm，L3=15mm，L4=3mm

当采样规格板面积为50cm2时：L2=50mm，L3=15mm，L4=3 mm

采样规格板的尺寸有50cm2和100cm2两种，以适合不同现场的采样需求。

_________________________________